## 表1 酒店类
深圳节能协会（SESA)酒店类客户节能案例汇总
序号 | 节能施工单位名称 | 项目 | 项目细部 | 能源别 | 投资金额：元 | 节约率：% | 改善前费用：元 | 年节减金额：元
1 | 博林诺富特酒店 | 照明系统 | T8-T5照明灯 | 电 | 52701 | 43% | 69086 | 29707
|  | 中央空调系统 | 智能模糊控制 | 电 | 357142 | 15% | 1705107 | 255766
|  |  | 冷凝器加装清晰装置 | 电 | 218700 | 10% | 809010 | 80901
|  |  | 制冷剂 | 电 | 264320 | 8% | 1203738 | 96299
|  | 建筑节能 | 玻璃贴膜 | 电 | 680000 | 14% | 1566964 | 219375
|  | 热水系统 | 用热泵取代燃油锅炉 | 油 | 446525 | 72% | 396821 | 285711
|  | 灶具 | 炉灶用防空少节能器 | LPG | 171864 | 15% | 1188000 | 178200
|  | 用水系统 | 加装节水花洒 | 水 | 90450 | 30% | 244000 | 73200
|  | 小计 |  |  | 2281702 | 17% | 7182725 | 1219159
2 | 深圳长城酒店 | 空调系统 | 智能模糊控制、泵变频 | 电 | 807000 | 10% | 681220 | 68122
|  | 热水系统 | 用热泵取代燃油锅炉 | 油 | 375840 | 81% | 439157 | 355717
|  | 小计 |  |  | 1182840 | 38% | 1120377 | 423839
3 | 深圳帝都酒店 | 照明系统 | T8-T5照明灯 | 电 | 150291 | 44% | 352998 | 156731
|  | 空调系统 | 冷凝器自动清洗装置 | 电 | 230000 | 15% | 564973 | 84746
|  | 小计 |  |  | 380291 | 26% | 917971 | 241477
4 | 深圳富丽华酒店 | 手扶梯 | 相控技术和红外感应监控 | 电 | 76800 | 43% | 79619 | 34236
|  | 玻璃贴膜 | TISH-MAN NIGR-60#纳米吸收隔热膜 | 电 | 400000 |  |  | 126000
|  | 热水系统 | 采用水源热泵 | 油 | 375840 | 100% | 162607 | 162607
|  | 厨房燃油 | 中央空调系统智能模糊自动控制 | 油 | 130790 | 10% | 795070 | 79507
|  | 小计 |  |  | 983430 | 39% | 1037296 | 402350
5 | 深圳深华国宾大酒店 | 照明系统 | T8-T5照明灯 | 电 | 119400 | 51% | 181175 | 92399
|  | 热水系统 | 采用水源热泵 | 油 | 500000 | 100% | 455688 | 455688
|  | 中央空调 | 中央空调系统智能模糊自动控制 | 电 | 210000 | 30% | 402510 | 120753
|  | 小计 |  |  | 829400 | 64% | 1039373 | 668840
6 | 深圳景明达酒店 | 热水系统 | 采用水源热泵 | 电 | 230120 | 64% | 193014 | 123529
|  | 厨房燃油 | 炉灶用防空少节能器 | 油 | 77000 | 10% | 694620 | 69462
|  | 小计 |  |  | 307120 | 22% | 887634 | 192991
7 | 深圳景轩酒店 | 热水系统 | 采用水源热泵 | LNG | 273760 | 64% | 349875 | 223920
|  | 空调系统 | 智能模糊控制、泵变频 | 电 | 420000 | 15% | 1746667 | 262000
|  | 小计 |  |  | 693760 | 23% | 2096542 | 485920
8 | 深圳市庐山酒店 | 照明系统 | T8-T5照明灯 | 电 | 174260 | 67% | 136757 | 91354
|  | 电梯系统 | 加装能量回馈器 | 电 | 82700 | 25% | 121544 | 30386
|  | 玻璃贴膜 | TISH-MAN NIGR-60#纳米吸收隔热膜 | 电 | 570000 |  |  | 100800
|  | 热水系统 | 用热泵取代燃油锅炉 | 油 | 712320 | 42% | 1178861 | 499837
|  | 用水系统 | 加装节水花洒 | 水 | 150348 | 12% | 1118400 | 134208
|  | 燃气系统 | 炉灶用防空烧节能器 | LPG | 82500 | 15% | 258393 | 38759
|  | 小计 |  |  | 1772128 | 32% | 2813956 | 895344
9 | 深圳彭年酒店 | 供电系统 | 加装系统节电器 | 电 | 1782000 | 5% | 11447300 | 572365
|  | 照明系统 | T8-T5照明灯 | 电 | 329760 | 59% | 347727 | 204116
|  | 中央空调系统 | 中央空调变频技术 | 电 | 2091317 | 15% | 7337953 | 1100693
|  |  | 冷凝器加装清洗装置 | 电 | 322760 | 7% | 1329700 | 93079
|  |  | 加装末端风机无机调速 | 电 | 261900 | 25% | 650752 | 162688
|  | 电梯系统 | 加装有源能量回馈器 | 电 | 168300 | 37% | 224638 | 83790
|  | 建筑节能 | 玻璃贴膜（Sterling 60) | 电 | 216980 | 3% | 2782258 | 86250
|  | 热水系统 | 用热泵取代燃油锅炉 | 油 | 2782032 | 49% | 3923887 | 1938400
|  | 供水系统 | 加装节水花洒 | 水 | 1192480 | 30% | 3294000 | 988200
|  | 小计 |  |  | 9147529 | 17% | 31338216 | 5229581
10 | 深圳维也纳酒店 | 照明系统 | T8-T5照明灯 | 电 | 298969 | 50% | 427099 | 213549
|  | 空调系统 | 智能模糊控制 | 电 | 330000 | 30% | 647059 | 194118
|  | 建筑节能 | 玻璃贴膜（Sterling 60) | 电 | 240000 |  | 133000 | 133000
|  | 热水系统 | 用热泵取代燃油锅炉 | 油 | 356160 | 57% | 390526 | 222600
|  | 用水系统 | 加装节水装置 | 水 | 70000 | 30% | 106061 | 31818
|  | 燃气系统 | 厨房采用节能厨具 | LPG | 88000 | 30% | 162963 | 48889
|  | 小计 |  |  | 1383129 | 45% | 1866707 | 843974
11 | 深圳新洲酒店 | 照明系统 | T8-T5照明灯 | 电 | 108992 | 48% | 98756 | 47403
|  | 中央空调系统 | 智能模糊控制 | 电 | 25000 | 25% | 383416 | 95854
|  |  | 冷凝器加装清洗装置 | 电 | 69575 | 10% | 232780 | 23278
|  |  | 加装末端风机无极调速 | 电 | 57120 | 69% | 45980 | 31726
|  | 电梯系统 | 加装有源能量回馈器 | 电 | 29880 | 30% | 34560 | 10368
|  | 建筑节能 | 玻璃贴膜 | 电 | 300000 |  | 72000 | 35000
|  | 用水系统 | 加装节水装置 | 水 | 40800 | 30% | 60913 | 18274
|  | 小计 |  |  | 856367 | 28% | 928405 | 261903
12 | 深圳阳光酒店 | 照明系统 | T8-T5照明灯 | 电 | 254377 | 42% | 332303 | 139235
|  | 中央空调系统 | 冷凝器加装清洗装置 | 电 | 448800 | 5% | 2590440 | 129522
|  |  | 加装末端风机无极调速 | 电 | 231000 | 10% | 587020 | 58702
|  |  | 更换环保制冷剂 | 电 | 638000 | 5% | 2590440 | 129522
|  | 电梯系统 | 加装有源能量回馈器 | 电 | 209100 | 27% | 281034 | 74755
|  | 建筑节能 | 玻璃贴膜 | 电 | 646184 | 6% | 3682900 | 220974
|  | 热水系统 | 用热泵取代燃油锅炉 | 电 | 845262 | 49% | 1655101 | 817620
|  | 用水系统 | 加装节水花洒 | 水 | 256360 | 30% | 454680 | 136404
|  | 燃气系统 | 厨房采用节能灶具 | LPG | 27500 | 23% | 41713 | 9594
|  | 小计 |  |  | 3556583 | 14% | 12215631 | 1716328
13 | 深圳粤海酒店 | 照明系统 | T8-T5照明灯 | 电 | 116028 | 52.8% | 238487 | 125921
|  | 中央空调系统 | 中央空调系统智能模糊自动控制 | 电 | 47520 | 7% | 545900 | 38213
|  |  | 冷凝器加装清洗装置 | 电 | 226512 | 10% | 789420 | 78942
|  |  | 加装末端风机无极调速 | 电 | 133344 | 10% | 716390 | 71639
|  | 电梯系统 | 加装有源能量回馈器 | 电 | 58800 | 25% | 90240 | 22560
|  | 热水系统 | 热泵代替原锅炉供热 | LPG | 326480 | 43.3% | 502663 | 217653
|  | 供水系统 | 加装节水花洒 | 水 | 261768 | 30% | 480000 | 144000
|  | 燃气系统 | 加装高效蒸汽发生器 | LPG | 60720 | 25% | 79000 | 19750
|  | 小计 |  |  | 1231172 | 21% | 3442100 | 718678
14 | 深航锦江国际酒店 | 照明系统 | T8-T5照明灯 | 电 | 169297 | 55% | 130558 | 72068
|  | 中央空调系统 | 智能模糊控制 | 电 | 910800 | 17% | 2746902 | 475214
|  |  | 冷凝器加装清洗装置 | 电 | 417450 | 8% | 1752713 | 140217
|  |  | 加装末端风机无极调速 | 电 | 208516 | 30% | 179663 | 53899
|  | 电梯系统 | 加装有源能量回馈器 | 电 | 172320 | 33% | 373644 | 121808
|  | 建筑节能 | 玻璃贴膜（Sterling 60) | 电 | 1867800 |  |  | 511098
|  | 热水系统 | 用热泵取代燃油锅炉 | 油 | 356160 | 25% | 1040564 | 260141
|  | 用水系统 | 加装节水装置 | 水 | 142800 | 30% | 325457 | 97637
|  | 燃气系统 | 厨房采用节能灶具 | LPG | 209000 | 29% | 242377 | 70774
|  | 小计 |  |  | 4454143 | 27% | 6791877 | 1802856
15 | 深圳名兰苑酒店 | 中央空调系统 | 智能模糊控制 | 电 | 256400 | 4% | 462110 | 184844
|  | 热水系统 | 用热泵取代燃油锅炉 | 油 | 132000 | 83% | 102334 | 84937
|  | 小计 |  |  | 388400 | 48% | 564444 | 269781
16 | 深圳五洲宾馆 | 照明系统 | T8-T5照明灯 | 电 | 390500 | 38% | 599754 | 235759
|  | 空调系统 | 增加200冷吨螺杆机（带热回收器） | 电 | 1600000 | 43% | 535427 | 229443
|  |  | 冷凝器加装清洗装置 | 电 | 360000 | 15% | 1411765 | 211116
|  | 小计 |  |  | 2350500 | 27% | 2546946 | 676318
17 | 深圳新都酒店 | 供电系统 | 加装系统节电器 | 电 | 927960 | 5% | 5320140 | 266007
|  | 照明系统 | T8-T5照明灯 | 电 | 165015 | 49% | 144693 | 70307
|  | 中央空调系统 | 泵的变频技术 | 电 | 1390181 | 15% | 4914880 | 737232
|  |  | 冷凝器加装清洗装置 | 电 | 235036 | 7% | 1329700 | 93079
|  |  | 加装末端风机无极调速 | 电 | 209616 | 66% | 148162 | 98083
|  |  | 更换一台650RT主机 | 电 | 1360000 | 25% | 2441555 | 598181
|  | 电梯系统 | 加装有源能量回馈器 | 电 | 134750 | 12% | 677158 | 81259
|  | 供热系统 | 用热泵取代燃油锅炉 | 油 | 1560432 | 54% | 1585185 | 856000
|  | 用水系统 | 加装节水装置 | 水 | 194400 | 30% | 268417 | 80525
|  | 小计 |  |  | 8527890 | 18% | 19377106 | 3556991
合计 |  |  |  |  | 40326384 | 20% | 96167305 | 19606330

## 表2 医院类
深圳市节能协会（SESA）医院类 客户节能案例汇总
序号 | 节能施工单位名称 | 项目 | 项目细部 | 能源别 | 投资金额（元） | 节约率：% | 改善前费用：元 | 年节减金额（元）
1 | 深圳市第二人民医院 | 照明系统 | T8→T5照明灯 | 电 | 631684 | 45% | 465437 | 208981
|  | 中央空调系统 | 冷冻冷却泵组变频 | 电 | 154000 | 31% | 238464 | 73924
|  |  | 冷凝器自动清洗装置 | 电 | 220000 | 15% | 350000 | 52500
|  | 小计 |  |  | 1005684 | 32% | 1053901 | 335405
2 | 深圳市儿童医院 | 配电系统 | 使用Sentinel 160K节能器 | 电 | 753240 | 9% | 4080000 | 367200
|  | 照明系统 | T8→T5照明灯 | 电 | 502425 | 37% | 1022495 | 378323
|  | 中央空调 | R418A置换R22制冷剂 | 电 | 208640 | 15% | 253287 | 37993
|  |  | 变频设备 | 电 | 584160 | 15% | 1198053 | 179708
|  | 电梯系统 | 能量回馈器 | 电 | 118000 | 15% | 285927 | 42889
|  | 热水系统 | 两台13kw智能热泵热水机组 | 电 | 430000 | 56% | 167425 | 93758
|  | 玻璃 | 贴膜 | 电 | 406370 | 6% | 1171767 | 70306
|  | 水系统 | 加装节水花洒 | 水 | 78600 | 25% | 264600 | 66150
|  | 小计 |  |  | 3081435 | 15% | 8443553 | 1236327
3 | 深圳市中医院 | 照明系统 | T8→T5照明灯 | 电 | 373617 | 43% | 355227 | 152037
|  | 中央空调系统 | 冷冻机组冷媒蒸气的利用 | 柴油 | 400000 | 24% | 628561 | 151483
|  |  | 冷凝器自动清洗装置 | 电 | 240000 | 10% | 802400 | 80240
|  | 小计 |  |  | 1013617 | 21% | 1786187 | 383760
4 | 深圳罗湖医院 | 照明系统 | T8→T5照明灯 | 电 | 244354 | 32% | 425760 | 91423
|  | 空调系统 | 置换制冷剂 | 电 | 563598 | 10% | 5560834 | 378136
|  | 电梯系统 | 加装能量回馈器 | 电 | 55700 | 30% | 73310 | 15000
|  | 配电系统 | 加系统节电器 | 电 | 689500 | 8% | 6059904 | 329659
|  | 热水系统 | 空调废热利用 | 电 | 1725500 | 31% | 2547939 | 544192
|  | 建筑节能 | 玻璃贴膜 | 电 | 459000 | 15% | 1657107 | 169025
|  | 恒压供水 | 加供水补压装置 | 电 | 162000 | 85% | 70518 | 68000
|  | 用水系统 | 加装节水花洒 | 水 | 78000 | 30% |  | 51840
|  | 燃油系统 | 炉灶用防空烧节能器 | LPG | 21450 | 10% |  | 13026
|  | 小计 |  |  | 3999102 | 10% | 16395372 | 1660301
5 | 深圳市人民医院 | 照明系统 | T8→T5照明灯 | 电 | 989711 | 37% | 1204000 | 449092
|  | 空调系统 | 冷冻，冷却泵变频 | 电 | 298900 | 17% | 921010 | 156572
|  |  | 冷冻机组冷媒蒸气的利用 | 电 | 335000 | 10% | 1697136 | 169714
|  |  | 冷凝器自动清洗装置 | 电 | 550000 | 10% | 2310000 | 231000
|  | 小计 |  |  | 2173611 | 16% | 6132146 | 1006377
6 | 蛇口联合医院 | 空调系统 | 智能热泵热水机组 | 电 | 601040 | 25% | 1448800 | 362200
|  |  | 分体空调改为中央空调 | 电 | 940000 | 13% | 982943 | 127783
|  | 小计 |  |  | 1541040 | 20% | 2431743 | 489983
总计 |  |  |  |  | 25628978 |  | 72485806 | 10224307